УДК 621

ФАКТОРИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ У ЯКОСТІ ПАЛИВА  В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ.

ЧАСТИНА 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ ТПВ .

А.Г. КОЛІЄНКО, канд. техн. наук, професор,

Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

О.В.  ШЕЛЕМАНОВА, канд.техн. наук., доцент НУБП

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація. Приводом для неоднозначної оцінки доцільності використання  котельних систем централізованого теплопостачання для спалювання твердих побутових відходів( ТПВ) є специфічний склад ТПВ і особливості процесу їх горіння. Досвід роботи сміттєспалювальних заводів свідчить про необхідність використання для цієї мети спеціального паливоспалювального обладнання і складних систем очистки продуктів згорання. Мета дослідження –визначення умов впровадження систем спалювання ТПВ, які б відповідали вимогам екологічної та економічної ефективності. В основі статті–обговорення результатів експериментальних досліджень процесу спалювання ТПВ і рекомендацій щодо безпечної і ефективної організації такого процесу. Результати досліджень підтверджують, що використання відходів у якості палива вимагає специфічних умов організації процесу горіння, експлуатації паливоспалювальних установок і облаштування систем очистки продуктів згорання.

Ключові слова: спалювання твердих побутових відходів, очистка продуктів згорання, організація процесу горіння

Світова політика щодо відходів орієнтована на розвиток технологій замкнутого циклу шляхом отримання із відходів воринних ресурсів за умови екологічно безпечного поводження з відходами, підвищення рівня рекуперації та використання вторинної сировини. Вона передбачає обмеження одноразового використання товару, та протидію його передчасному старінню; підвищення ремонтоздатності продукції, підвищення ефективності використання енергії та ресурсів; збільшення вмісту вторинної сировини у продуктах, можливість повторного виробництва та високоякісної переробки відходів та ін.

Схвалення Кабінетом Міністрів України «Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 р.»[1] і затвердження «Національного плану управління відходами до 2030 р»[2] мають  наблизити поводження з відходами в Україні до стандартів ЄС.

Закон України «Про управління відходами»[3] декларує принцип оброблення відходів на найближчій установці для їх оброблення, або в місці захоронення з урахуванням екологічної та економічної ефективності.Згідно з Додатком 11А Директиви Ради ЄС 75/442 [4] до переліку проектів, котрі відносяться до утилізації відходів відноситься захід  R9В "Використання відходів у якості палива або інші способи отримання енергії".

З огляду на значну кількість ТПВ, що утворюються в Україні щорічно ( до 10 млн. т) а також той факт, що лише близько 94% їх потрапляє на сміттєзвалища значна увага почала приділятись саме енерготехнологічному  використанню ТПВ.

При цьому у роботах багатьох авторів створюється ілюзія простоти  здійснення процесу спалювання  ТПВ мало не в котлах районних котельних. Але це може привести до значних негативних наслідків. В статті аналізується  це питання.

Згідно даних [5] до складу невідсортованих відходів  входять: деревина – 20%, мотлох – 26%, гума – 6%, пінопласт – 8%, харчові відходи – 40%. Теплота згоряння не відсортованих залишків сміття сягає 3060 ккал/кг(12 800 кДж/кг) при вологості до 35% та зольності до 5% . Елементарний сухий  склад сміття згідно [5] наведений в таблиці 1.

Таблиця 1. Елементарний склад ТПВ на суху масу, % мас.

| Вид побутових відходів | С | Н | О | N | S | Зола |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газети | 49,14 | 6,16 | 43,03 | 0,05 | 0,16 | 1,52 |
| Картон | 43,73 | 5,7 | 44,93 | 0,09 | 0,21 | 5,34 |
| Відходи рослинної їжі | 49,06 | 6,62 | 37,55 | 1,68 | 0,2 | 4,89 |
| Відходиобробки мяса | 59,59 | 7,09 | 7,76 | 0,5 | 1,34 | 30,09 |

Але зазначені в таблиці дані  наведені на сухий склад, у якому ТПВ в реальних умовах їх спалювання ніколи не будуть  перебувати.  Вологість ТПВ коливається від  40 до 60%. А за такої вологості  уміст усіх компонентів ТПВ суттєво зменшується, як і теплота згорання відходів.

В таблиці 2 наведено дані, котрі були отримані авторами у ході досліджень зі спалювання відсортованої суміші ТПВ, вид якої представлений на рис.1

Рис. 1 Подача палива транспортером із бункера до котла

Таблиця 2. Характеристика і склад  ТПВ

| Найменування показників | Од. вимір. | Значення показників |  | Норматив. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На сухий склад па лива (без урахування вологи) | На дійс ний робочий склад палива |  |
| Загальна вологість | % мас. | - | 43,7 | ІSO 589-81 |
| Зольність, А | % мас. | 10,1 | 5,68 | ІSO 1171-97 |
| Загальна сірка. S | % мас. | 0,84 | 0,47 | ІSO 351-84 |
| Загальний вуглець, С | % мас. | 62 | 34,9 | ІSO 625-96 |
| Загальний водень | % мас. | 7,74 | 4,2 | ІSO 625-96 |
| Загальний азот | % мас. | 0,22 | 0,12 | ІSO 333-83 |
| Загальний кисень | % мас. | 19,13 | 10,77 | ІSO 1994-76 |
| Загальний хлор | % мас. | 1,487 | 0,81 | ІSO 587-97 |
| Температура деформації золи | oC | 1310 | 1310 | ІSO 540-81 |
| Нижча теплота згорання | ккал/кг | 6002 | 3379 | ІSO 1928-2006 |
| Вища теплота згорання | ккал/кг | 7645 | 4304 | ІSO 1928-2006 |
| Вихід летких речовин | % | 93,7 | 43,2 | ІSO 562-81 |

Аналіз даних таблиці свідчить про те, що спалювання ТПВ, має низку викликів, котрі пов’язані як безпосередньо із організацією процесу горіння, так і зі складом продуктів згорання, їх впливом на довкілля і вимогами до систем очищення продуктів згорання від таких установок.

По перше – достатньо низька теплота згорання і високий уміст води в ТПВ, що суттєво ускладнює процес горіння і зменшує кількість теплоти, котру можна отримати при горінні.

По друге – високий уміст сірки у ТПВ, що обовязково призведе до утворення значної кількості шкідливого сірчистого ангідриду SO2 у продуктах згорання, який до того ж має сумуючий ефект для усіх компонентів продуктів згорання у ході розрахунку процесу розсіювання в атмосфері. Так, наприклад,  концентрація SO2  у продуктах згорання ТПВ буде становити близько 2000 мг/м3, а  годинні викиди SO2 в атмосферу лише від одного котла теплопродуктивністю 10 МВт будуть становити 4,5 кг (або108 кг за добу роботи котла). Гранично допустима концентрація SO2 в атмосфері становить лише 0,5 мг/ м3 .

Третє – висока зольність ТПВ, що призводить до виносу летучої золи з продуктами  згорання в атмосферу, значного забруднення її дисперсною фазою і великого зольного залишку на колосниковій решітці і у підтопковому просторі. За умови достатньо низької температурі плавкості золи( див. табл. 2) це призводить, в свою чергу, до утворення шлаку на колосниковій решітці.

Четверте – високий уміст хлору у складі ТПВ. Як відомо, у процесі згорання  хлормістких вуглеводнів утворюються ароматичні поліциклічні вуглеводні з умістом хлору - у їх будові лежить багато разів повторене фенольне кільце до якого входить хлор - наприклад 2.5 діхлортіофер, ПХДД і ПХДФ ( поліхлордибензо- парадіоксин, поліхлор-дибензофуран) - останні дві речовини перераховуються при аналізі на уміст  2,3.7.8 тетрахлордибензо - парадіксина). Проблема полягає у тому, що ці речовини є канцерогенно активні і дуже токсичні. Ситуація погіршується тим, що, що хлор до відходів входить  у виді сполук, які містять хлор, котрий уже зєднанийі із фенольним кільцем - так звані галогенфеноли. Саме вони утворюються у ході розкладу органічних відходів і саме завдяки цим сполукам ТПВ має характерний  неприємний запах.

Ще одна характерна особливість ТПВ – високий вихід летучих речовин – 43,2 % мас. на робочий склад і 93,7% мас. - на сухий скла. Ця величина у % показує зменшення  маси ТПВ  відносно  її первинної маси  після того, як протягом 7 хв. при температурі 850oC навіску із ТПВ покинуть волога і летучі речовини. Таким чином, коксовий залишок на сухий склад палива після виходу летучих становить лише 6-7 % мас. Для порівняння – навіть для торфу вихід коксового залишку становить близько 40% на суху масу палива. Цей факт обов’язково потрібно враховувати при  організації процесу горіння.

Усі зазначені особливості потрібно враховувати при вирішенні питань про можливість використовувати ТПВ у якості палива.

Для унеможливлення спрощення питань про організацію процесу горіння і очистку продуктів згорання при спалюванні ТПВ Директивою 2000/76/ЄС "Про спалювання відходів"[6] введено нормативи умісту токсичних інгредієнтів у продуктах згорання відходів  у димових трубах. Деякі із них наведено в таблиці 3.

Таблиця 3. Граничні концентрації токсичних інгредієнтів у продуктах згорання пристроїв для спалювання ТПВ.

| Назва інгредієнту | Од. вимірю- вання | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при α =1,9. | при α =1,0 |
| Дисперсні частинки ( зола і сажа) | мг/м3 | 10 | 19 |
| Хлористий водень НСl |  | 10 | 19 |
| Фторводень HF |  | 1 | 1,9 |
| Діоксид сірки |  | 50 | 95 |
| Оксиди азоту |  | 400 | 760 |
| Діоксини, фурани |  | 0,1 | 0,19 |
| Монооксид вуглецю СО |  | 150 | 285 |
| Органічні зєднання вуглецю |  | 10 | 19 |

Згідно[6] аналіз продуктів згорання при спалюванні відходів потрібно обовязково виконувати  на зазначені в таблиці інгредієнти

Згідно прийнятого в Україні ДСТУ EN 15359:2018 Тверде відновлювальне паливо (SRF). Технічні характеристики та класи (EN 15359:2011, IDT), цей перелік також потрібно розширити за рахунок аналізу на уміст ртуті. Вимірювання умісту НСl і HF дозволяється виконувати лише періодично, якщо використовуються системи очищення від цих газів і  результатами експлуатації підтверджується незначна концентрація таких інгредієнтів. Дозволяється також скоротити періодичність контролю за важкими  металами, діоксинами і фуранами у стічних водах до 2 разів на рік, якщо концентрації таких речовин  будуть   стійко меншими за допустимі, зазначені у вимогах додатку 4 [6]

У ході досліджень з ефективності спалювання ТПВ було визначено основні характеристики процесу горіння ТПВ і їх суміші з іншим видом палива – біомасою. Частка біомаси змінювалась від 10 до 50%

Таблиця 4. Основні розрахунки процесу горіння  ТПВ

| № | Найменування параметра процесу горіння | Од. вимір. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплота згорання палива: - вологість 30% мас. -- вологість 43% мас. | ккал/кг | 4201 3500 |
| 2 | Витрати теплоти для зміни вологості 1 кг палива на 10% : Теплоємність палива вологістю 50% становить 2,77 кДж / кг град. Теплоємність сухого палива - 1,34 кДж / кг град. Ефективність роботи сушила – 30%. | ккал/кг | 370 |
| 3 | Збільшення теплоти згорання при зменшенні вологості палива на 10 % | ккал/кг | 600 |
| 4 | Витрати повітря на повне згорання палива при α = 1 | м3/кг | 3,86 |
| 5 | Об'єм водяної пари у продуктах згорання | м3/кг | 1,07 |
| 6 | Об'єм азоту у продуктах згорання | м3/кг | 3,04 |
| 7 | Об'єм СО2 у продуктах згорання | м3/кг | 0,65 |
| 8 | Повний об'єм продуктів згорання на 1 кг палива при α = 1 | м3/кг | 4,76 |
| 9 | Уміст трьохатомних газів у продуктах згорання при α = 1 - RO2 мах | % | 13,7 |
| 10 | Абсолютна вологість продуктів згорання | г/м3 | 438,5 |
| 11 | Кількість теплоти, яку можна отримати у конденсаційному теплообміннику за котлом за умови охолодження продуктів згорання з 250 до 80 oC | ккал/кг | 263 10% від теплоти згорання палива |

Паливо надходило в систему паливоподачі, яка представляла собою  бункер, що розміщався нижче рівня землі і транспортер, який доставляв паливо до гідравлічного подавача котла.

Основні результати випробування котла наведено в таблиці 5.

Таблиця 5.  Результати  обстеження  роботи котла на ТПВ

| № | Назва параметра роботи котла | Од. ви-мір. | Режим роботи котла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Витрати палива, В | кг /год | 450 | 630 | 800 |
| 2 | Теплова потужність котла | кВт | 1500 | 2000 | 2500 |
| 3 | Температура відхідних газів за котлом | 0С | 160 | 175 | 180 |
| 4 | Температура на поверхні котла | 0С | 38 | 40 | 41 |
| 5 | Концентрація кисню у продуктах згорання Концентрація CO2 у продуктах згорання | % об. | 16,7 2,78 | 14,8 4,9 | 15,4 3,6 |
| 8 | Коефіцієнт надлишку повітря у продуктах згорання палива | α | 4,8 | 2,72 | 3,75 |
| 9 | Складові теплового балансу: - втрати теплоти з відхідними газами, q2; - втрати з хімічним недопалом; - втрати у довкілля; - втрати з механічним недопалом; -загальні втрати теплоти | % | 18,1 0,05 3,2 0,5 21,8 | 11,6 0,16 2,5 0,4 14,7 | 18,0 0,15 1.6 0,45 20,2 |
| 11 | Коефіцієнт корисної дії котла | % | 78,2 | 85,3 | 79,8 |

Нижче, у таблиці 6 наведено величини дійсних концентрації шкідливих інгредієнтів, зафіксованих в продуктах згорання при спалюванні  суміші ТПВ і додаткового виду палива.

Таблиця 67. Концентрації забруднюючих інгредієнтів на виході із котла

| Назва інгредієнту | Од. вимірю- вання | величина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | при α =1,9. | при α =1,0 |
| Дисперсні частинки ( зола і сажа) | мг/м3 | 320 | 608 |
| Хлористий водень НСl |  | 9,43 | 18 |
| Фторводень HF |  | 0,8 | 1,5 |
| Діоксид сірки |  | 1200 | 2200 |
| Оксиди азоту |  | 210 | 400 |
| Діоксини |  | 0,08 | 0,15 |
| Монооксид вуглецю СО |  | 147 | 280 |
| Органічні зєднання вуглецю |  | 7,9 | 15 |

Як видно із вищенаведеної таблиці  очищення  продуктів згорання є обов’язковим у відношенні до дисперсної фази (сажі і летучої золи), діоксиду сірки, зєднань хлору.

Обмеження щодо забруднення довкілля при спалюванні відходів стосуються не лише газоподібних викидів у атмосферу, а й результатів оброблення  продуктів згорання і скидів у воду. Особливі вимоги щодо знешкодження  таких органічних речовин, як діоксини згідно з п. 18. Директиви діють лише у разі  умісту хлору у  відходах більше 1 % масі.

Дослідження процесів горіння показали що повнота згорання палива і мінімальні викиди дисперсної фази при спалюванні відходів можливо за наступних умов:

- забезпечення сталого складу палива на основі ТПВ, що гарантує сталий характер роботи паливоспалювального пристрою;

-  наявності достатньо великої поверхні рухомої і регульованої колосникової решітки, яка могла б забезпечити спалювання палива  за умови  рівномірної подачі палива висотою не більше 20-30 см. При цьому необхідно забезпечити  безперервний контроль за висотою палива на поверхні колосників і   інформування обслуговуючого персоналу про перевищення  цього параметру. Збільшення висоти шару палива призводить до небезпечного збільшення величини теплової напруги колосникової решітки і шлакування золи палива;

- наявності футерованої неекранованої топки, яка повинна бути обладнана додатковими склепіннями для забезпечення високого теплового напруження  топкового обєму і допалювання  значної кількості летучих компонентів палива;

- дозованої і контрольованої подачі повітря окремо у кожну із зон  топкового простору:

-зону підготовки палива;

-зону газифікації;

-зону догорання летучих речовин.

- багатозонального управління швидкістю руху решітки, що дає можливість управляти кожною стадією горіння. Цьому сприяє також вибір кута нахилу решітки і можливість рециркуляції продуктів згорання.

Усі зазначені вище фактори (зональне управління швидкістю решітки, вибір кута нахилу, рециркуляція продуктів згорання, наявність склепінь і радіаційних поверхонь нагрівання) створюють умови для безперешкодного проходження усіх стадій горіння відходів. Це запобігає утворенню продуктів хімічного недопалу і створює умови для повного вигорання вихідних складних органічних поліциклічних з’єднань, які можуть входити до складу відходів.

Висновки. У статті представлено результати досліджень спалювання ТПВ у топках паливоспалювальних агрегатів. Показано, що склад ТПВ і їх горючі характеристики суттєво відрізняються від відомих видів твердого і альтернативного виду палива. Це призводить до необхідності реконструкції існуючих теплофікаційних котлів на твердому паливі для спалювання ТПВ.

Література

1.Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 р. Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820 –р. Київ, https://www.kmu.gov.ua/npas/250431699.

2.Про затвердження Національного плану управліня відходами до 2030 р. Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р.  № 117-р. Київ, https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnogo-planu-upravlinnya-vidhodami-do-2030-roku

3.Закон України « Про управління відходами»  від 20.06.2022 № 2320-IX. https://ips.ligazakon.net/document/T222320?an=2.

4.Williams, Paul T.Waste treatment and disposal / Paul T. Williams. – 2nd 2005. 5. Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste.

5. (Council Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste) // Official Journal of the European Union. – 2006. – L 114. – 27.4.2006. – с.. 9–21.

6. В. М. Чмель, І. П. Новікова. Газифікація побутових відходів. Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики :Збірник праць / Інститут промислової екології. – К. : ІВЦ АЛКОН НАН  України, 2022. – с 161.

7.Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council on the incineration of waste.

Концентрації шкідливих інгредієнтів у Директиві наведено при концентрації кисню у продуктах згорання паливоспалюючого агрегату  О2 = 10% об., що відповідає коефіцієнту розбавлення продуктів згорання відходів

α =1,9.